Strona internetowa

dot.: wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Budowa 8 stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Gdański Zarząd Dróg udziela wyjaśnień w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1:

„OBLICZENIA — pkt 4.3 projektu przywołuje arkusz „OBLICZENIA Partyzantów.xlsx" jako integralną część dokumentacji. Czy możliwe jest jego udostępnienie?”.

Odpowiedź:

## Zamawiający udostępnia arkusz obliczenia jako załącznik do projektu do niniejszych wyjaśnień”

Pytanie nr 2:

## POLE NR 6 RG — w dokumentacji pojawiają się dwie wartości zabezpieczenia tego pola: gG 80 A (tabela obliczeń) oraz gG 100 A (opis i schemat E2). Prosimy o wskazanie wartości wiążącej.

## Odpowiedź:

## Wartością wiążącą jest gG 100 A.

Pytanie nr 3:

STOPIEŃ OCHRONY ROZDZIELNICY EMS — w opisie występuje IP65 (pkt 2.4) i IP54 (pkt 2.6, zestawienie, przedmiar). Prosimy o potwierdzenie wymaganego stopnia ochrony.

Odpowiedź:

Wartością wiążącą jest IP54 (minimum)

Pytanie nr 4:

## AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKÓW — zestawienie wymienia RFID, OPZ wskazuje konta użytkowników bez RFID. Czy stacje mają mieć czytniki RFID/NFC, czy autoryzacja wyłącznie przez konta w aplikacji?

## Odpowiedź:

## Stacje NIE wymagają czytników RFID/NFC. Autoryzacja i kontrola dostępu realizowana jest wyłącznie przez konta użytkowników w systemie EMS (logowanie w aplikacji mobilnej/Web).:

Pytanie nr 5:

## LIMITY MOCY ŁAŃCUCHÓW — OPZ wskazuje REVD ≤ 65 kW, ZK1 ≤ 65 kW. Prosimy o potwierdzenie, że limit Łańcucha 1 (REVD) wynosi również ≤ 65 kW.

## Odpowiedź:

## Potwierdza się: limit obowiązuje dla obu łańcuchów jednakowo — Łańcuch 1 (REVD bud. D) ≤ 65 kW.

Pytanie nr 6:

## DŁUGOŚĆ MAGISTRALI — długość kabla UTP kat. 6a różni się między dokumentami (rys. E1: 56 m, opis: ok. 180 m, przedmiar D4: 200 m). Prosimy o wartość wiążącą.

## Odpowiedź:

## Do wyceny wiążąca jest wartość z przedmiaru: 200 m.

Pytanie nr 7:

## STACJA STANDALONE (wymiana) — prosimy o typ i lokalizację istniejącej stacji oraz parametry zasilania (przekrój kabla, zabezpieczenie).

## Odpowiedź:

## Istniejąca, niedziałająca stacja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości GZD przy ul. Partyzantów 36; doprowadzone zasilanie (obwód 3-fazowy 400 V dla ładowarki 11 kW) przewidziane do ponownego wykorzystania. Wymagana nowa stacja: AC Mode 3, Type 2, 11 kW (3×16 A), IP54 min., montaż jako niezależna (bez integracji z EMS), zabezpieczenie wg DTR producenta

Pytanie nr 8:

## KARTA SIM M2M — OPZ przewiduje transmisję opłaconą przez Wykonawcę na okres gwarancji. Prosimy o długość okresu do wyceny.

## Odpowiedź:

## Do wyceny przyjąć okres równy minimalnej gwarancji, tj. 24 miesiące:

Pytanie nr 9:

KODY KATALOGOWE — część kodów uległa aktualizacji u producenta. Czy wiążące są parametry techniczne, a Wykonawca wskaże aktualne kody w Kartach Materiałowych?

Odpowiedź:

Potwierdza się: wiążące są parametry techniczne urządzeń określone w OPZ i projekcie wykonawczym, a nie konkretne kody katalogowe. Wykonawca wskaże aktualne kody oferowanych urządzeń w Kartach Materiałowych, wykazując spełnienie wymaganych parametrów (lub parametrów nie gorszych — równoważność).

Pytanie nr 10:

## MONITOR — KLASA ENERGETYCZNA — prosimy o doprecyzowanie zapisu „min. F".

## Odpowiedź:

## Wymaganie „min. F" oznacza klasę nie gorszą niż F (dopuszczalna F lub wyższa: E, D, C, B, A). Monitor: LCD 32" klasy digital signage do pracy ciągłej 24/7:

Pytanie nr 11:

## WARTOŚĆ SZACUNKOWA — strona tytułowa wymienia kosztorys szacunkowy jako załącznik. Czy możliwe jest udostępnienie lub podanie wartości szacunkowej?

## Odpowiedź:

## Zamawiający nie udostępni wartości szacunkowej.

Pytanie nr 12:

## ANALIZATORY SIECI — schemat E2 pokazuje analizatory magistrali Tree, opis/zestawienie/przedmiar — Modbus RTU. Czy dopuszcza się analizatory komunikujące się natywnie magistralą systemu, klasa 0,5, MID?

## Odpowiedź:

## Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wymagane są analizatory energii 3-fazowe o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5 (dla mocy), z certyfikatem MID, komunikujące się z centralnym sterownikiem EMS. Sposób komunikacji (Modbus RTU LUB natywna magistrala systemu) jest dowolny, pod warunkiem zachowania funkcjonalności i parametrów. Nie wymaga się urządzeń konkretnego producenta

Pytanie nr 13:

## DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW — dokumentacja wskazuje jednolite CT 100/5 A dla wszystkich 9 punktów, w tym pola RG (Iszczyt ≈ 152 A). Czy dopuszcza się dobór CT do prądu znamionowego pól?

## Odpowiedź:

## Zamawiający dopuszcza dobór przekładników do prądu znamionowego poszczególnych pól (nie wymaga jednolitych CT 100/5 A), pod warunkiem zachowania klasy dokładności nie gorszej niż 0,5S w każdym punkcie. Dla pola RG (Iszczyt ≈ 152 A) zaleca się przekładnik dobrany do tego prądu (np. 200/5 A). Nie wskazuje się konkretnego producenta — dopuszcza wyroby równoważne.

Pytanie nr 14:

## PUNKTY POMIAROWE — oznaczenia na E2 („WB 1-4", „WB wiata") różnią się od opisu („WT 1-4", „wjazd"). Prosimy o jednoznaczny wykaz 9 punktów; jeśli pomiar obejmuje stacje przy wiacie — trasę obwodów pomiarowych.

## Odpowiedź:

## Obowiązujący wykaz 9 punktów (analizatory centralnie w obudowie EMS na plecach RG, CT zaciskane na kablach wychodzących z pól RG): 1) pole 1 — REVD bud. D + brama; 2) pole 2; 3) pole 3 — bud. D/E; 4) pole 4; 5) pole 5 — bud. C; 6) pole 6 — ZK1 bud. B + 4 wallboxy; 7) pole 7 — bud. A; 8) i 9) — 2× rezerwa. Oznaczenia „WB 1-4 / WB wiata" (E2) oraz „WT 1-4 / wjazd" (opis) odnoszą się do tych samych pól RG i są tożsame. Pomiar realizowany centralnie w RG — nie przewiduje się odrębnych obwodów pomiarowych do wiaty, dlatego przedmiar ich nie zawiera.

Pytanie nr 15:

## ROUTER LTE — dokumentacja wskazuje router LTE (TP-Link MR600 / Teltonika RUT241). Czy dopuszcza się router innego producenta, np. Ubiquiti UMR-Industrial, jako równoważny?

## Odpowiedź:

## Zamawiający dopuszcza router LTE dowolnego producenta (w tym Ubiquiti UMR-Industrial, Teltonika i in.) jako rozwiązanie równoważne, przy zachowaniu funkcjonalności: transmisja danych LTE z kartą SIM M2M, redundantne łącze dla zdalnego dostępu, powiadomień i aktualizacji.

## Uwaga ogólna — równoważność i neutralność technologiczna

## Odpowiedź: Wszystkie wskazania konkretnych producentów, marek i kodów katalogowych w dokumentacji (w tym nazwy własne systemu sterowania) mają charakter wyłącznie referencyjny i należy je czytać z dopiskiem „lub równoważny". Dopuszcza się realizację systemu EMS w oparciu o dowolny sterownik/ekosystem automatyki (np. Loxone, KNX, Siemens, WAGO lub równoważny), pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów OPZ: dynamiczne ograniczenie mocy obiektu do 100 kW, cykl sterujący ≤ 1 s, limity per łańcuch ≤ 65 kW, sterowanie prądem stacji 6–16 A, aplikacja mobilna i interfejs Web, wizualizacja na monitorze, pomiar w 9 punktach klasą ≥ 0,5. Zamawiający dokona korekty projektu wykonawczego i OPZ w tym zakresie (zastąpienie nazw własnych opisem parametrów równoważności).

## Powyższe należy uwzględnić składając ofertę