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Strona internetowa

dot.: wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Budowa 8 stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Gdański Zarząd Dróg udziela wyjaśnień w w/w postępowaniu.
[bookmark: _Hlk131678488]
Pytanie nr 16:
Opis przedmiotu zamówienia oraz opis techniczny wymagają dla stacji ładowania stopnia ochrony minimum IP54. Jednocześnie produkt wskazany w dokumentacji jako przykład referencyjny (stacja ładowania 11 kW Tree, zestawienie materiałów) posiada wg karty katalogowej producenta stopień ochrony IP44. Oznacza to, że przykładowy produkt referencyjny nie spełnia parametru IP54 wymaganego w OPZ.
 
Stopień ochrony IP44 jest typowy i powszechny dla natynkowych stacji ładowania AC montowanych na zewnątrz — większość dostępnych na rynku stacji 11 kW posiada obudowę w klasie IP44, co jest rozwiązaniem normowo wystarczającym dla urządzeń instalowanych na elewacji lub na słupku. Wymaganie sztywne IP54 może w praktyce wykluczyć znaczną część dostępnych na rynku stacji ładowania, w tym produkt wskazany przez Zamawiającego jako referencyjny.
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stacje ładowania o stopniu ochrony minimum IP44 (przy zachowaniu pozostałych wymagań: AC Mode 3, Type 2, 11 kW 3-faz., IK08, klasa ochronności I, zabezpieczenie różnicowoprądowe DC 6 mA wbudowane + RCBO typ A zewnętrznie). Alternatywnie prosimy o wskazanie czy wymaganie IP54 ma charakter bezwzględny.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż za wystarczające uznane zostanie zastosowanie stopnia ochrony IP44.” 
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