### Sygn. akt 16/B/IN/2025 					          Gdańsk, dnia 18.04.2025r.

Strona internetowa

dot.: wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie urządzeń w tunelu pod Martwą Wisłą”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1.

W SWZ roz. IV pkt. 1 ppkt 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub serwisie systemu sterowania opartego na sterownikach PLC obsługującym min. 2000 punktów w układzie redundantnym.

Treść pytania:

Czy Zamawiający doprecyzuje co rozumie przez  układ redundantny?

Odpowiedź:

Redundancja w systemach PLC (Programmmable Logic Controller) zapewnia ciągłość sterowania poprzez przenoszenie operacji z podstawowego sterownika PLC do zapasowego sterownika PLC w przypadku awarii podstawowego sterownika PLC. Po przywróceniu pierwotnego sterownika PLC sterowanie może zostać płynnie przełączone z powrotem.

Pytanie 2.

W SWZ roz. IV pkt. 3 ppkt 4) Zamawiający wymaga, Aby wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na prowadzeniu serwisu 24 godzinnej na dobę 7 dni w tygodniu systemów automatyki i  urządzeń elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto przez okres co najmniej 12 miesięcy .

Treść Pytania:

Czy Zamawiający dla powyższego wymagania   zaliczy realizację zadanie pod nazwą Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Gminy Miasta Gdańska?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna każdą realizację zadanie pod warunkiem, że obejmowało prowadzenie serwisu 24 godzinnej na dobę 7 dni w tygodniu systemów automatyki i  urządzeń elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto przez okres co najmniej 12 miesięcy pod warunkiem, że wydano dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanego zadania.

Pytanie 3.

W SWZ roz. IV pkt. 1 ppkt 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował platformą (zwyżką małogabarytową) do obsługi urządzeń wyposażenia tunelu.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza, jako zwyżkę małogabarytową, podnośnik koszowy na podwoziu  FSO Lublin?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4.

W Umowie §5, ust. 2, pkt. 2.4 ppkt b) W przypadku braku akceptacji Zamawiającego na wydłużony termin, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

Treść pytania:

Czy Zamawiający może określić, ile razy korzystał z prawa do zlecenia naprawy innemu podmiotowi w czasie trwania obecnej umowy?

Odpowiedź:

Nie było takiego przypadku w trakcie obowiązującej umowy na serwis tunelu.

Pytanie 5.

W Umowie §5, ust. 2, pkt. 2.8 uszkodzone części lub urządzenia podlegają naprawie w ramach niniejszej Umowy. Organizacja zakupu, regeneracji oraz dostawy w/w części lub urządzeń będzie po stronie Wykonawcy, natomiast koszty za zakup, regenerację i dostawę będą po stronie Zamawiającego

Treść pytania

Czy Zamawiający potwierdza że koszt związany z zakupem każdego materiału (w tym części eksploatacyjnych) lub regeneracji uszkodzonej części jest w całości po stronie Zamawiającego??

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego są koszty związane z zakupem i dostawą uszkodzonych części, urządzeń lub materiałów oraz koszty związane z ich regeneracją.  Natomiast koszty związane z realizacją czynności zawartych w załączniku nr UM2 do umowy, w tym zakupu i dostawy części lub urządzeń wymienionych w złączniku nr UM2 oraz części eksploatacyjnych w ramach przeglądów, ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy.

Pytanie 6.

W Umowie §5, ust. 2, pkt. 2.8 ppkt a) Wykonawca sporządzi protokół konieczności opisujący usterkę, zdarzenie lub inną czynność wymagającą zakupu uszkodzonej części lub urządzenia lub jej regeneracji i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

Treść pytania:

Czy protokół konieczności powinien również zawierać potrzebę wynajęcia firmy zewnętrznej celem konfiguracji wymienianej części? Czy koszty wynajęcia firmy zewnętrznej są po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie powinien zwierać. Po stornie Zamawiającego są koszty związane z materiałami, natomiast po stronie wykonawcy są wszelkie inne koszty związane z naprawą usterki.

Pytanie 7.

W Umowie §5, ust. 2 pkt.2.11 Prace w tunelu wykonywane przez Wykonawcę wg sporządzonego przez niego harmonogramu §4 pkt 1 odbywać będą się w większości z  zamkniętego jednego pasa ruchu w tunelu.

Treść pytania 1:

Czy prace odbywające się z zamkniętego jednego pasa ruchu w tunelu będzie można wykonywać w ciągu dnia?

Odpowiedź:

Nie. Prace związane z utrzymaniem urządzeń w tunelu w obecności ruchu drogowego można wykonywać jedynie w godz. 22.00 do 6:00 . Dotyczy to także sytuacji pracy przy zamkniętym jednym pasie ruchu.

Pytanie 8.

W Umowie §6, ust. 3 W okresie trwania umowy od godziny 7:00 do godziny 15:00 w dni robocze na objecie Tunelu muszą przebywać minimum dwie osoby ze strony Wykonawcy.

Treść Pytania:

Czy Zamawiający może wskazać miejsce, w którym mają przebywać osoby ze strony Wykonawcy w godzinach 7:00-15:00?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia pomieszczenie socjalne w budynku technicznym przy ul. Marynarki Polskiej.

Pytanie 9.

W Umowie §6, ust. 6 Prace związane z zabezpieczeniem robót, uzyskaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie do pracy na urządzeniach innych właścicieli, oznakowanie miejsca robót, uporządkowanie terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych.

Treść Pytania:

Czy Zamawiający posiada zatwierdzone przez miejskiego inżyniera ruchu projekty tymczasowej organizacji ruchu w Tunelu stworzone na potrzeby nowych scenariuszy ruchu, które mają zostać zaimplementowane? Jeśli nie, to czy ma to wykonać Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zatwierdzone dwa projekty organizacji ruchu z których może korzystać Wykonawca:

- Całkowite zamknięcie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku

- Statyczne i dynamiczne zajęcie pasa ruchu w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Opracowanie innych organizacji ruchu i uzgodnienie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10.

Dotyczy Umowa § 5 Ustęp 2 Punkt 2.12 Wykonawca w ramach niniejszej Umowy wykona na podstawie zlecenia (załącznik UM4) prace naprawcze i instalacyjne wskazane przez Zamawiającego (tzn. prace polegające na usuwaniu skutków zużycia fizycznego i ekonomicznego urządzeń i obiektów technicznych, poprawienie ich funkcjonalności i działania)

Treść pytania

Czy prace będą wymagały tworzenia projektów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11.

W Umowie §6, ust. 12 Wykonawca w ramach umowy usunie substancje ropopochodne oraz inne substancje szkodliwe ze zbiorników przepompowni w razie akcji ratunkowej lub w przypadku nagromadzenia się tych substancji w przepompowniach, separatorach lub kanalizacji w ciągu 24 godzin/ 48 godzin od zgłoszenia.

Treść Pytania:

Czy Zamawiający poda szacunkową ilość substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych jaką Wykonawca będzie musiał usunąć w trakcie trwania kontraktu?

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 4 lat nie było potrzeby wypompowania substancji ropopochodnych z przepompowni. Natomiast szacowana ilość odpadu z jednego czyszczenia odwodnienia liniowego oraz przepompowi wynosi 120 ton urobku. Zamawiający jednak nie ma wiedzy jakie ilości substancji ropopochodnych oraz szkodliwych zostaną zgromadzone w przyszłych latach ponieważ jest to zależne od wielu czynników, jak opady deszczu, zapylenie środowiska itp.

Pytanie 12.

W Umowie §6, ust. 14 Wykonawca będzie utrzymywał bezodpływowy zbiornik na ścieki oraz wentylację zbiornika wraz z drożnością kanalizacji sanitarnej od budynku technicznego Ku Ujściu do zbiornika. W przypadku napełnienia zbiornika Wykonawca wypompuje ścieki ze zbiornika.

Treść Pytania 1:

Czy Zamawiający poda pojemność, jaką ma zbiornik bezodpływowy?

Treść Pytania 2:

Czy Zamawiający poda szacunkową ilość m3, jakie Wykonawca będzie musiał wypompować ze zbiornika w trakcie trwania kontaktu?

Odpowiedź:

Pojemność zbiornika 10m3, w czasie trwania umowy Zamawiający szacuje potrzebę wypompowania 20m3.

Pytanie 13.

Dotyczy umowa §5 Ustęp 2 punkt 11

Zamawiający sugeruje, że część z prac wymaga zamknięcia całego Tunelu. Dokumentacja jednoznacznie nie wskazuje które systemy tego wymagają.

Treść pytania 1:

Które systemy z załącznika UM 1  czynności z Załącznika UM 2, które Wykonawca będzie musiał bezwzględnie wykonywać podczas zamknięcia całego Tunelu?

Odpowiedź:

To zależy od organizacji pracy Wykonawcy. Urządzenia typu, oprawy, oświetlenia, wentylatory umieszczone nad osią tunelu należy wykonywać przy zamkniętych obu pasach tunelu.

Treść pytania 2:

Czy Zamawiający będzie ograniczał ilość dni pod rząd przy wykonywaniu prac na jezdni Tunelu? Np. prace przez cztery dni z rzędu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14.

Ile razy w ciągu roku Zamawiający przewiduje zmianę organizacji ruchu w Tunelu na ruch dwukierunkowy w jednej z nitek Tunelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje.

Pytanie 15.

Dotyczy Załącznik UM 2, czynność nr 298 „Konserwacja wymaganych warunków środowiskowych”

Treść pytania

Proszę o wyjaśnienie zapisu czynność eksploatacyjna o nazwie „Konserwacja wymaganych warunków środowiskowych.”

Odpowiedź:

Należy sprawdzić czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia dla pracujących tam urządzeń – czy działa klimatyzacja w pomieszczeniu i wentylacja w szafach RACK.

Pytanie 16.

Dotyczy Załącznik UM 2, czynność nr 296 „Weryfikacja odrębnych programów, systemów operacyjnych i aplikacji”

Treść pytania:

Proszę o wyjaśnienie zapisu czynność eksploatacyjna o nazwie „Weryfikacja odrębnych programów, systemów operacyjnych i aplikacji”

Odpowiedź:

Należy sprawdzić czy na stacjach roboczych nie zostało zainstalowane oprogramowanie, którego na nich być nie powinno.

Pytanie 17.

Dotyczy Załącznik UM 2, czynność nr 297 „Zapasowe kopie konfiguracji systemowej i danych historycznych.”

Treść pytania:

Proszę o wyjaśnienie zapisu czynność eksploatacyjna o nazwie „Zapasowe kopie konfiguracji systemowej i danych historycznych.”.

Odpowiedź:

Należy sprawdzić czy działa serwer backupu(automatyczny backup serwerów) oraz w przypadku przekonfigurowania urządzenia zarchiwizować nowy plik konfiguracyjny.

Pytanie 18.

Dotyczy Załącznik UM 9

W ramach obrysu wykonanego na projekcie w zał. UM 9 zaznaczone są również inne instalacje nie będące ujęte w dokumentacji obiektu, w szczególności instalacje oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Treść pytania:

Proszę o określenie czy zakres utrzymywanych urządzeń ogranicza się tylko do urządzeń i systemów opisanych w dokumentacji powykonawczej czy należy go dodatkowo rozszerzyć o inne systemy – jeśli tak, to które?

Odpowiedź:

Zakres utrzymania jest zawarty w SWZ i nie należy go rozszerzać na podstawie planu orientacji tunelu.

Pytanie 19.

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 63 „Naprawa monitorów”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 63 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania 1:

Jaką ilość czynności  dla pozycji 63 należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z czynności 63 - niedawno wymieniono

część monitorów na nowe.

Treść pytania 2:

W jakim czasie należy usunąć awarię monitora poprzez wymianę kondensatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z czynności 63 - niedawno wymieniono

część monitorów na nowe.

Pytanie 20.

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 526 „Zakup, dostawa i wymiana tablic zmiennej treści TRAX ELEKTRONIC

Treść pytania:

W jakim czasie należy wymienić skorodowaną skrzynkę elektryczną na bramownicy TZT-3?

Odpowiedź:

Skorodowaną skrzynkę elektryczną na bramownicy TZT-3 należy wymienić w ciągu 180 dni od przejęcia obiektu.

Pytanie 21.

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 527 „Prace naprawcze konstrukcji wsporczej ERPLAST”

Treść pytania 1:

W jakim czasie należy dokonać naprawy powierzchniowo skorodowanego fundamentu betonowego pod prawym słupem nośnym bramownicy TZT-3?

Odpowiedź:

Powierzchniowo skorodowany fundament betonowy pod prawym słupem nośnym bramownicy TZT-3 należy naprawić w ciągu 180 dni od przejęcia obiektu.

Treść pytania 2:

W jaki sposób należy wykonać naprawę fundamentu betonowego pod prawym słupem nośnym bramownicy TZT-3?

Odpowiedź:

Należy opracować i zatwierdzić program naprawczy oraz wykonać prace w nim zawarte.

Pytanie 22.

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 496 „czyszczenie nawierzchni przejazdu”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 496 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania:

Jaką ilości czynności  potencjalnie występujących dla pozycji 496 należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Należy przyjąć czyszczenie przejazdu po każdych opadach śniegu.

Pytanie 23.

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 322 „Odśnieżanie budynku: MP , KU”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 322 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania:

Jaką ilość czynności  potencjalnie występujących dla pozycji 322 należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Należy przyjąć czyszczenie ze śniegu po każdych opadach śniegu.

Pytanie 24:

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 321 „Odśnieżanie parkingu CZT”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 321 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania:

Jaką ilość czynności  potencjalnie występujących dla pozycji 321 należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Należy przyjąć czyszczenie ze śniegu po każdych opadach śniegu.

Pytanie 25:

Dotyczy Załącznik UM 2. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że w okresie zimowym czyszczenie oświetlenia orientacyjnego LED lub kamer jest wykonywane częściej w zależności od poziomu zabrudzenia. W załączniku UM 2, pozycja 256 okres kontroli wynosi 14 dni.

Treść pytania:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowo czynności z załącznika UM 2, takich jak mycie kamer czy oświetlenia orientacyjnej LED, częściej, niż wynika to z okresu kontroli. Jeśli tak, to jak często?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje częstszego wykonywania czynności utrzymaniowych niż jest to zawarte w załączniku UM2

Pytanie 26:

Dotyczy Umowa oraz Załącznik UM 2

Treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie Tunelu raz w roku przez dwa weekendy z rzędu? Pytanie umotywowane chęcią zaplanowania w harmonogramie większej ilości prac o okresach kontroli co 90, 180 oraz 360 dni na urządzeniach znajdujących się na jezdniach Tunelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 27:

Załącznik UM 2 pozycja 203 „przegląd przenośnych agregatów”

Treść pytania:

Ile przenośnych agregatów należy objąć czynnością 203?

Odpowiedź:

Trzy sztuki – modele jak w załączniku UM 2 pozycja 203.

Pytanie 28:

Załącznik UM 2 pozycja 228 „Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 203 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania 1:

Czy były już demontowane wentylatory strumieniowe w celu ponownego wyważenia?

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania 2:

Jaką ilość zdarzeń potencjalnie występujących dla pozycji 228 należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Zgodnie z doświadczeniem – wentylatory mają wbudowane czujniki wibracji, na chwilę obecną wibracje są na akceptowalnym poziomie.

Pytanie 29:

Załącznik UM 2 pozycja 272 „Przegląd miesięczny Esser”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 272 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania:

Jakie jest roczne zapotrzebowania na tusz i papier do drukarek dla czynności eksploatacyjnych dla pozycji  272?

Odpowiedź:

Około 24 sztuki rolki 30 metrowego papieru termicznego.

Pytanie 30:

Załącznik UM 2 pozycja 226 „czyszczenie i mycie wentylatorów”

Treść pytania:

Czy Zamawiający pokryje koszt zakupu nowych haków szekli i zawiesi w przypadku konieczności ich wymiany?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 31:

Załącznik UM 2 pozycja 434 „Czyszczenie zbiorników ppoż.”

Treść pytania:

Kiedy przypada  kolejne czyszczenie zbiorników ppoż?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć jedno czyszczenie w trakcie umowy. Termin zostanie uzgodniony na roboczo.

Pytanie 32:

Dotyczy Umowa oraz Załącznik UM 2

Treść pytania:

Czy ramach postępowania i   budżetu na zakup części Zamawiający  przewiduje wykonanie kompleksowych modernizacji systemów poza wymienioną pozycja 407 z zał. UM2 dotycząca pomp?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 33:

Dotyczy Umowa

Treść pytania:

Czy w przypadku wystąpienia awarii która będzie niosła konieczność aktualizacji lub wymiany rozwiązań, a nie pojedynczych podzespołów które kompatybilnie będą wstanie pracować z zainstalowanymi rozwiązaniami, koszty poniesie Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający poniesie koszty związane jedynie z zakupem i dostawą części, urządzeń lub materiałów.

Pytanie 34:

Załącznik UM 2

Treść pytania 1:

W załączniku UM 2 Zamawiający posługuje się zwrotem „autoryzowany serwis” co się kryje pod tym pojęciem?

Odpowiedź:

Jest to serwis prowadzony przez producenta albo jego autoryzowanego reprezentanta.

Treść pytania 2:

Czy wymagana jest autoryzacja producenta- która często jest związana tylko i wyłączenie z dokonywaniem określonej kwotowo ilości zakupów?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 35:

Zgodnie z § 6, ust. 1, pkt. 2) umowy, Zamawiający określił wraz z systemem do zgłaszania i obsługi rejestru zdarzeń, konieczność dostawy dedykowanej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. W przypadku nowoczesnych systemów tego typu możliwe jest sprawne rejestrowanie wymaganych informacji (w tym zdjęć) w wersjach uruchamianych za pomocą przeglądarek na telefonach komórkowych (jako aplikacja RWA – Responsive Web App).

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu zgłoszeniowego wraz z interfejsem RWA dla urządzeń mobilnych (telefonów) ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 36:

Zgodnie z § 6, ust. 1, pkt. 5) umowy, Zamawiający określił minimalną ilość kont typu administratora oraz zwykłych użytkowników zgłaszających i obsługujących zdarzenia.

Treść pytania:

Jakiego typu operacje mają w tym przypadku wyróżniać konto administratora: możliwość wstrzymywania/wydłużania SLA, generacja zestawień i raportów, czy również dodawanie/modyfikacje urządzeń oraz obsługa użytkowników ?

Odpowiedź:

Wszystkie operacje ujęte w pytaniu.

Pytanie 37:

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1.2 umowy, w każdym czasie przez cały okres trwania niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania umowy lub wykonywania jej w sposób nienależyty. Dla oceny, czy naruszenie jest rażące, Zamawiający przyjmuje kryterium skutków naruszenia. Kwalifikowanie naruszenia jako rażące będzie wynikało z powtarzalności działań bądź zaniechań Wykonawcy oraz wagi tych naruszeń.

Treść pytania:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia, zważywszy że kwestia odstąpienia została w zbliżony sposób uregulowana w § 20 ust. 5 umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 38:

Zgodnie z § 20 ust. 5 umowy, w przypadku udokumentowanych, powtarzających się rażących naruszeń w realizacji przedmiotu umowy (powodujących m.in. zamknięcie ruchu w tunelu, wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia w Tunelu) przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie od wcześniej naliczonej kary umownej. Odstąpienie będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku udokumentowanych, powtarzających się rażących naruszeń (6 naruszeń w trakcie 12 miesięcy obowiązywania umowy) w realizacji przedmiotu umowy, powodujących zamknięcie ruchu w tunelu lub wpływających na bezpieczeństwo osób lub mienia w Tunelu przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, niezależnie od wcześniej naliczonej kary umownej. Odstąpienie będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 39:

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.14 umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Urządzenia w stanie niepogorszonym przez okres obowiązywania umowy (uwzględniając zużycie materiałów i elementów mechanicznych wynikające z ich prawidłowego użytkowania). Z kolei w § 1 pkt 12 umowy mowa jest o normalnym zużyciu.

Treść pytania:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uj. Przeglądy odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30–14:30. Po każdym przeglądzie sporządzony zostanie protokół, w którym Wykonawca ma możliwość wskazania ewentualnych usterek. Przeglądy zakończą się najpóźniej na 7 dni przed Przekazaniem Tunelu do utrzymania Wykonawcy. Przekazanie Tunelu do utrzymania Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu. W protokole tym Wykonawca potwierdzi, że znany jest mu stan techniczny Urządzeń w zakresie, w jakim przeprowadzone zostały przeglądy.

Treść pytania:

Czy Zamawiający może doprecyzować, ile czasu będą trwały przeglądy Urządzeń przed Przekazaniem Tunelu? W treści tego postanowienia wskazano jedynie, że będą się one odbywać w dni robocze w określonych godzinach, jednak nie określono, przez jaki okres będą przeprowadzane (np. jeden tydzień, dwa tygodnie?).

Odpowiedź:

W zależności od potrzeb, lecz nie więcej niż 5 dni roboczych.

Pytanie 41:

Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy, pod pojęciem utrzymania należy rozumieć czynności zapewniające zachowanie Urządzeń w stanie niepogorszonym i należytym, zwane w treści umowy Utrzymaniem.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Utrzymanie – czynności zapewniające zachowanie Urządzeń w stanie niepogorszonym i należytym, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia”, zwane w treści umowy Utrzymaniem? Wykonawca wskazuje, że powyższe doprecyzowanie uwzględnia § 1 pkt 12 umowy, zgodnie z którym pojęcie „Przegląd” oznacza sprawdzenie stanu urządzenia bądź instalacji poprzez wykonanie czynności zalecanych przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w celu wykrycia nieprawidłowego zużycia urządzenia lub instalacji bądź potencjalnego zagrożenia wystąpienia awarii, uwzględniając jego normalne zużycie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 42:

Dotyczy Załącznik UM 2 pozycja 83 „Przegląd roczny serwisowy autoryzowanego serwisu producenta”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny prac określonych w § 4, ust. 1, w szczególności określonych w załącznikach UM2 oraz UM5. Rzetelna wycena poszczególnych pozycji z załącznika UM2, 83 wymaga przekazania dodatkowych informacji ilościowych, których nie można odszukać w przekazanych materiałach.

Treść pytania 1:

Jaką ilości czujników detektorów CO  do wymiany należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Na obiekcie zainstalowanych jest 16 sztuk czujników CO - szczegółowe informacje odnośnie ilości poszczególnych urządzeń znajdują się w dokumentacji powykonawczej tunelu.

Pytanie 43.

Dotyczy: sprzęt umożliwiającym realizacją zamówienia, SWZ str. 4

Pytanie: Czy jako platforma (zwyżka małogabarytowa) do obsługi urządzeń wyposażenia tunelu może być wykorzystywany ten sam podnośnik koszowy na samochodzie wyszczególniony w pkt 1: podnośnik umożliwiający pracę na wysokości min. 10 metrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postepowaniu poprzez usunięcie wymogu dysponowania platformą (zwyżka małogabarytowa) szt.1.

Pytanie 44.

Dotyczy: sprzęt umożliwiającym realizacją zamówienia SWZ, str. 4

Pytanie: Proszę podać jakich parametrów ma być platforma (zwyżka małogabarytowa) do obsługi urządzeń wyposażenia tunelu. Proszę podać zakres maksymalny wysięgnika oraz wymiary gabarytowe platformy.

Odpowiedź:

Maksymalny zakres pracy wysięgnika 9m.

Pytanie 45.

Dotyczy: wykwalifikowany personel do realizacji zamówienia SWZ, str. 3

Pytanie: Do których czynności i z jaką częstotliwością jest wykorzystywany wykwalifikowany personel?

Odpowiedź:

Wykwalifikowany personel wykorzystywany jest do czynności eksploatacyjnych zgodnie z załącznikiem UM2 oraz doraźnie w przypadku usunięcia awarii.

Pytanie 46.

Dotyczy: oznakowanie terenu robót, SWZ str. 25

Pytanie: Czy oznakowanie wyszczególnione w SWZ na stronie 25 jest wystarczające biorąc pod uwagę aktualne Schematy Tymczasowej Organizacji Ruchu do zabezpieczenia prac?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczą minimalnej ilości wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający załącza aktualnie posiadane Schematy Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu ustalenia ilości oznakowana. Zamawiający dysponuje jedną przyczepą z tablicą świetlną ostrzegawczą U-26a i będzie ją udostępniał.

Pytanie 47.

Dodatkowo wnioskujemy o wydanie dodatkowej dokumentacji:

Dokumentacja Powykonawcza Tunelu - załącznik nr UM5,

Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu - załącznik nr UM6.

Odpowiedź:

Jest wydawana po przekazaniu adresu e-mail do wysyłki dokumentacji.

Pytanie 48.

W Umowie § 4 ust. 1 Zamawiający określił konieczność sporządzenia harmonogramu Inspekcji, Przeglądów i Konserwacji Tabeli, zgodnie z podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi (załącznik nr UM2 do umowy) oraz DTR urządzeń (zawartymi w załączniku UM5 – Dokumentacja Powykonawcza Tunelu – wersja elektroniczna). W związku z przekazaniem przez Zamawiającego obszernego  załącznika UM5, w celu rzetelnej wyceny czynności wpływających na wysokość oferty, Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu składania dokumentów przetargowych.

Treść pytania:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert w związku z koniecznością zapoznania się i wyceną prac wynikających z analizy załącznika UM5  o co najmniej dwa tygodnie?

Odpowiedź:

Termin zostanie przesunięty.

Pytanie 49.

W Umowie § 5 ust. 2 pkt 28, 29 Zamawiający określił szczegółowe obowiązki Wykonawcy, które mają wpływ na koszty realizacji kontraktu. W celu prawidłowej wyceny oferty niezbędne jest przekazanie przez Zamawiającego raportu zleceń, na bazie którego można oszacować usterkowość poszczególnych elementów infrastruktury tunelowej.

Treść pytania1:

Czy Zamawiający przekaże raport zgłoszeń za bieżący okres umowy utrzymaniowej  w celu oszacowania statystyk?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje wykaz zdarzeń.

Treść pytania 2:

Czy Zamawiający przekaże statystyki usterkowości i awarii  pomocnych w oszacowaniu kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada statystyk. Statystyki można wykonać na podstawie przekazanego wykazu zdarzeń

Pytanie 50.

Czy posiadanie odbycia szkolenia w zakresie sterowników SIMATIC S7-1500 będzie uznane za odbycie szkolenia dla sterowników SINEMATIC S7 – 1200 ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 51.

Czy koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych wymienione przy przeglądach okresowych, a także przy remontach 5 letnich – remontach generalnych będą rozliczane w ramach zakupu i dostawy części do wartości limitu 500 000,00 czy należy je uwzględnić w kosztach prac utrzymaniowych ?

Odpowiedź:

Należy je uwzględnić w kosztach prac utrzymaniowych.

Pytanie 52.

Dotyczy: oznakowanie terenu robót, SWZ str. 25

Pytanie: Czy oznakowanie wyszczególnione w SWZ na stronie 25 jest wystarczające biorąc pod uwagę aktualne Schematy Tymczasowej Organizacji Ruchu do zabezpieczenia prac?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczą minimalnej ilości wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający załącza aktualnie posiadane Schematy Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu ustalenia ilości oznakowana. Zamawiający dysponuje jedną przyczepą z tablicą świetlną ostrzegawczą U-26a i będzie ją udostępniał.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

Ds. Infrastruktury i Remontów

Anna Bobrowska